DB21/T1204－2003

火灾自动报警系统检验规程

1  总则

1.1  为了保证建筑工程火灾自动报警系统的施工安装质量，规范建筑工程火灾自动报警系统质量检验评定行为，为公安消防部门实施验收和监督管理提供技术依据，参照国家有关技术标准和规范，制定本规程。

1.2  本规程规定了建筑工程火灾自动报警系统检验的一般规定、要求与检验方法、检验规则等。

1.3  本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统工程质量的检验和评定。

本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的检验评定。

1.4  本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”，系指符合国家有关建筑设计防火规范规定，或规范无明确规定但经公安消防部门审核批准的设计要求。

2  一般规定

2.1  建设单位在施工单位对火灾自动报警系统调试检验合格后，方可向具有检验资质的检验机构提出验收检验申请。

2.2  检验前，申请检验单位必须提供下列文件资料：

- 检验申请；

- 系统设计图、平面设计图、施工图及设计变更单等；

- 系统竣工表；

- 建筑工程消防设计审核意见书；

- 施工记录（包括隐蔽工程验收记录、绝缘电阻及接地电阻测试记录等）；

- 系统调试报告；

- 系统主要设备、材料的检验报告及有关资料。

  - 检验过程中，若发现下列情况之一，检验单位有权中止检验：

a) 系统尚未调试，不能联动。

DB21/T1204－2003

b) 系统主要设备、零部件损坏，建设（施工）单位不能及时提供合格设备、零部件。

3  要求与检验方法

3.1  系统供电

3.1.1  主电源

要求：火灾自动报警系统应设有主电源，其主电源应采用消防电源。消防电源负荷等级应符合设计要求，且一类高层建筑应按一级负荷要求供电，二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

采用自备发电设备的一类高层建筑，其自备发电设备应设有自动启动装置，并能在30s

内供电；二类高层建筑的自备发电设备，当采用自动启动有困难时，可采用手动启动装

置。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.1.2  直流备用电源

要求：火灾自动报警系统应设有直流备用电源，其直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器的正常工作。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.2  系统布线

3.2.1  导线材质

要求：火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆；若采用交流220V/380V的供电和控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

检验方法：查阅设计资料，查看导线、电缆的质量保证书及合格证。

3.2.2  导线截面积

要求：传输线路穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不应小于1.00mm²；线槽内敷设的绝

缘导线线芯截面积不应小于0.75mm²，多芯电缆线芯截面积不应小于0.50mm²。

检验方法：查阅设计资料，查看导线、电缆的质量保证书及合格证，用卡尺测量。

3.2.3  导线敷设

DB21/T1204－2003

3.2.3.1  火警信号传输线

要求：火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.3.2  消防控制线

要求：消防控制、通信、警报线路采用暗敷设时，宜采用穿金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并敷设在不燃烧的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

采用经阻燃处理的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保

护措施的封闭线槽内。

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.3.3  不同类别的导线

要求：不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线，不应布设在同一管内或线槽的同一槽孔内。

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.3.4  导线保护

要求：从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制器设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护，其长度不应大于2m。

检验方法：查阅设计资料，查看施工记录，用钢卷尺测量。

3.2.3.5  电缆竖井

要求：火灾自动报警系统用的电缆竖井，宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时，两种电缆应分别布置在竖井的两侧。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.2.4  导线颜色

要求：火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应

为红色；负极“—”线应为蓝色。同一工程中，应根据不同用途选择不同颜色的导线，但相同用途的导线颜色应一致，接线端口应有标号。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.2.5  导线连接

DB21/T1204－2003

要求：导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板，其接线端子上应有相应的标号。

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.6  接线盒设置

要求：管子超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒。

- 管子长度每超过30m，无弯曲时；

- 管子长度每超过20m，有1个弯曲时；

- c) 管子长度每超过10m，有2个弯曲时；

d) 管子长度每超过8m，有3个弯曲时。

检验方法：查看施工记录，目测，用钢卷尺测量。

3.2.7  套管、线槽加固

3.2.7.1  锁母、护口

要求：导线套管装入接线盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.7.2  卡具、支撑物

要求：在吊顶内明敷设各类导线套管和线槽时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.7.3  吊点、支点

要求：线槽缚设时，应根据工程实际情况设置吊点或支点，一般应在下列部位设置：

- 线槽首端、终端及接头处；

- 距接线盒0.2m处；

- 线槽转角或分支处；

- 直线段不大于3m处。

检验方法：查阅设计资料，查看施工记录，目测，用钢卷尺测量。

3.2.8  管口密封

要求：敷设在多尘或潮湿场所的导线套管的管口和套管连接处，均应作密封处理。

DB21/T1204－2003

检验方法：查看施工记录，目测。

3.2.9  绝缘电阻

要求：火灾自动报警系统每回路导线的对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

检验方法：用500V兆欧表测量。

  - 系统接地

3.3.1  接地电阻值

要求：火灾自动报警系统采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω；采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω。

检验方法：查阅设计资料，查看施工记录。

3.3.2  接地线截面积

要求：由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于4mm²。

检验方法：查阅设计资料，查看施工记录及导线合格证。

3.3.3  保护接地

要求：消防电子设备采用交流供电时，设备金属外壳和金属支架等应作保护接地，接地线应与电气保护接地干线（PE线）相连接。

检验方法：查阅设计资料，查看施工记录。

3.4  火灾探测器

3.4.1  认证证书及检验报告

要求：点型感烟、感温火灾探测器必须有国家质量认证证书和年度检验报告。其他类型的火灾探测器必须有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告。

检查方法：查看产品认证证书、检验报告及有关资料。

3.4.2  点型火灾探测器的设置

3.4.2.1  点型感烟（感温）火灾探测器设置

3.4.2.1.1  保护面积与保护半径

要求：点型感烟（感温）探测器的保护面积和保护半径按表2确定。

检验方法：按表2核对其感烟（感温）探测器的保护面积和保护半径是否符合规定要求。

DB21/T1204－2003

表2  感烟、感温探测器保护面积与保护半径

| 火灾探测器的种类 | 地 面 面 积 S （m²） | 房 间 高 度 h （m） | 一只探测器的保护面积A和 保护半径R |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 屋顶坡度θ |
|  |  |  | θ≤15° | 15°＜θ ≤30° | θ＞30° |
|  |  |  | A （m²） | R （m） | A （m²） | R （m） | A （m²） | R （m） |
| 感烟探测器 | S≤80 | h≤12 | 80 | 6.7 | 80 | 7.2 | 80 | 8.0 |
|  | S＞80 | 6＜h≤12 | 80 | 6.7 | 100 | 8.0 | 120 | 9.9 |
|  |  | h≤6 | 60 | 5.8 | 80 | 7.2 | 100 | 9.0 |
| 感温探测器 | S≤30 | h≤8 | 30 | 4.4 | 30 | 4.9 | 30 | 5.5 |
|  | S＞30 | h≤8 | 20 | 3.6 | 30 | 4.9 | 40 | 6.3 |

3.4.2.1.2  类别与设置数量

要求：探测区域内火灾探测器的类别、型号及设置数量应符合设计要求。且每个房间至少应设置一只火灾探测器。若房间被书架、设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5％时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

3.4.2.1.3  周围环境

要求：探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

3.4.2.1.4  至墙壁、梁边距离

要求：探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。

3.4.2.1.5  至空调送风口距离

要求：探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。

3.4.2.1.6  至多孔送风顶棚孔口距离

要求：探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

DB21/T1204－2003

3.4.2.1.7  在有梁顶棚上的设置

要求：有梁的顶棚上设置感烟（感温）探测器时，应符合下列规定，且满足设计要

求。

- 在梁突出顶棚的高度小于200mm时，可不计梁对探测器保护面积的影响。

- 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时，应按表3确定梁对探测器保护面积的影

响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

表3  按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数

| 探测器的保护面积 A（m²） | 梁隔断的梁间区域 面积Q（m²） | 一只探测器保护的梁间区域的个数 |
| --- | --- | --- |
| 感温探测器 | 20 | Q＞12 8＜Q ≤12 6＜Q≤8 4＜Q≤6 Q≤4 | 1 2 3 4 5 |
|  | 30 | Q＞18 12＜Q ≤18 9＜Q≤12 6＜Q≤9 Q≤6 | 1 2 3 4 5 |
| 感烟探测器 | 60 | Q＞36 24＜Q ≤36 18＜Q≤24 12＜Q≤18 Q≤12 | 1 2 3 4 5 |
|  | 80 | Q＞48 32＜Q ≤48 24＜Q≤32 16＜Q≤24 Q≤16 | 1 2 3 4 5 |

c) 当梁突出顶棚的高度超过600mm时，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只

探测器。

d) 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时，被隔断的区域探测器的设

置数量应符合设计要求。

e) 当梁间净距小于1m时，可不计梁对探测器保护面积的影响。

3.4.2.1.8  在锯齿型屋顶和人字型屋顶上设置

DB21/T1204－2003

要求：锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶应在每个屋脊处设置一排探测器，探测器下表面至屋顶最高处的距离，应符合表4规定，且满足设计要求。

表4  感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离

| 探测器的 安装高度 h(m) | 感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离d(mm) |
| --- | --- |
|  | 顶棚或屋顶坡度θ |
|  | θ≤15° | 15°＜θ≤30° | θ＞30° |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
| h≤6 | 30 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
| 6＜h≤8 | 70 | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 |
| 8＜h≤10 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 |
| 10＜h≤12 | 150 | 350 | 350 | 600 | 600 | 800 |

3.4.2.1.9  内走道设置

要求：在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器，宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超10m；感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

3.4.2.1.10  其它部位设置

要求：火灾探测器在其它部位设置时，其设置位置和安装间距应符合设计要求。

检验方法（3.4.2.1.2~3.4.2.1.10）：查阅设计资料，目测，用钢卷尺测量。

3.4.2.2  点型火焰探测器设置

3.4.2.2.1  安装位置

要求：点型火焰探测器的安装位置应保证其视场角覆盖被保护区。

3.4.2.2.2  周围环境

要求：点型火焰探测器与保护目标之间不应有遮挡物。

3.4.2.2.3  防护措施

要求：点型火焰探测器安装在室外时应有防雨措施。

检验方法（3.4.2.2.1~3.4.2.2.3）：查阅设计资料，目测。

3.4.2.3  安装倾斜角

DB21/T1204－2003

要求：火灾探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

检验方法：目测，用量角器测量。

3.4.2.4  探测器底座安装

要求：火灾探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接。底座上穿线孔宜封堵，安装完毕后其底座应采取保护措施。探测器底座的连接导线，应留有不小于150mm的余量，入端处应有明显标志。

检验方法：目测，手试。

      - 探测器确认灯

要求：火灾探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

检验方法：目测。

3.4.3  线型火灾探测器设置

3.4.3.1  红外光束感烟探测器设置

3.4.3.1.1  光束轴线至顶棚、地面距离

要求：红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m；距地面高度不宜超过20m。

        - 相邻两组探测器距离

要求：相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。

        - 探测器至侧墙距离

要求：红外光束感烟探测器至侧墙水平距离不应大于7m，且不应小于0.5m。

3.4.3.1.4  发射器和接收器之间距离

要求：红外光束感烟探测器的发射器与接收器之间的距离不宜超过100m。

3.4.3.1.5  发射器和接收器的安装

要求：红外光束感烟探测器的发射器和接收器应安装牢固，防止位移；发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。

检验方法（3.4.3.1.1~3.4.3.1.5）：目测，用钢卷尺测量。

3.4.3.2  缆式线型定温探测器设置

3.4.3.2.1  在电缆桥架或支架上设置

要求：缆式线型定温探测器在电缆桥架、支架或变压器等设备上设置时，宜采用接触式设置。

DB21/T1204－2003

3.4.3.2.2  在各种皮带输送装置上设置

要求：缆式线型定温探测器在各种皮带输送装置上设置时，宜设置在装置的过热点附近。

检验方法（3.4.3.2.1~3.4.3.2.2）：查阅设计资料，目测。

3.4.3.3  空气管式线型差温探测器设置

3.4.3.3.1  探测器至顶棚距离

要求：设置在顶棚下方的空气管式线型差温探测器，至顶棚的距离宜为0.1m。

3.4.3.3.2  相邻探测器之间距离

要求：相邻两个空气管线型差温探测器之间的水平距离不宜大于5m。

3.4.3.3.3  探测器至墙壁的距离

要求：空气管线型差温探测器至墙壁的距离宜为1m~1.5m。

检验方法（3.4.3.3.1~3.4.3.3.3）：目测，用钢卷尺测量。

3.4.4  空气采样火灾探测器设置

3.4.4.1  设置位置

要求：空气采样火灾探测器的设置位置及安装方式应符合设计要求。

3.4.4.2  采样管、采样孔

要求：空气采样管（含支管）的长度和采样孔应符合产品说明书要求。

检验方法（3.4.4.1~3.4.4.2）：查阅设计资料，查看产品说明书，目测。

3.4.5  探测器编号

要求：探测器编号应与竣工图标识、消防控制设备显示相对应。

检验方法：查看竣工图及消防控制设备显示情况。

3.4.6  探测器基本功能

3.4.6.1  火灾报警功能

要求：当被监视区域发生火灾，其烟（温度、光）参数达到规定值时，火灾探测器动作，输出火灾报警信号，并启动探测器的报警确认灯。探测器报警确认灯在火灾报警控制器手动复位前应予保持。

检验方法：

点型感烟（感温）火灾探测器。用专用测试工具向火灾探测器施放烟气（施加热源，其温度不低于54°），观察探测器报警确认灯是否启动，火灾报警控制器是否有火警信号显DB21/T1204－2003

示。消除烟雾（移开热源），手动复位火灾报警控制器，观察报警确认灯变化情况。

线型感温火灾探测器。在距终端盒0.3mm以外的部位，使用55°C~145°C的热源加热，观察探测器报警情况及火灾报警控制器火警信号显示情况（对不可恢复的线型感温火灾探测器，可在探测器的终端盒上进行模拟火警试验）。

线型光束感烟火灾探测器。分别将减光值为0.9dB、1.0dB~10.0dB、10.1dB以上的滤光片放置在发射器与接收器之间的光路中，并近可能靠近接收器，同时用秒表记时。用0.9dB的减光片遮挡光路时，探测器不应发出火警信号；用1.0~10.0dB的减光片遮挡光路时，探测器应在30s内发出火警信号，同时确认灯启动，火灾报警控制器有火警信号显示；用10.1dB以上减光片遮挡光路时，探测器应发出故障信号或火灾报警信号。

点型火焰探测器。将红外光波长＞850nm、紫外光波长＜300nm的光源分别置于点型红外火焰探测器和点型紫外火焰探测器的监视视角范围内，同时用秒表计时，观察探测器在30s内是否发出火警信号，其确认灯是否启动，火灾报警控制器是否有火警信号显示。

空气采样式探测器。在采样管最末端（最不利处）采样孔加入试验烟，探测器应在120s内发出火警信号，火灾报警控制器应有火警信号显示。

3.4.6.2  故障报警功能

要求：当火灾探测器内部部件间连线或探测器与控制器之间连线断线或短路时，火灾探测器应发出故障信号，火灾报警控制器应有其故障信号显示。

检验方法：使探测器与控制器之间的连线断线或短路，观察火灾报警控制器是否有故障信号显示。

3.5  手动火灾报警按钮

3.5.1  认证证书及检验报告

要求：手动火灾报警按钮必须是通过国家质量认证的产品，且有认证证书、年度检

验报告及出厂合格证，其型号规格应符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，查看认证证书、检验报告合格证等。

3.5.2  外观标识

要求：手动火灾报警按钮外观应无明显缺陷。在手动按钮的明显部位应设置耐久性铭牌标识，其内容清晰，设置牢固。

检验方法：目测。

3.5.3  设置

DB21/T1204－2003

要求：每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区的任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。

检验方法：目测，用钢卷尺测量。

3.5.4  安装

要求：手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位，且应安装牢固，不得倾斜、松动。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m~1.5m，并有明显标志。手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于100mm的余量，且在端部应有明显标志。

检验方法：目测、手试，并用钢卷尺测量。

3.5.5  编号

要求：手动报警按钮编号应与竣工图标识、消防控制设备显示相对应。

检验方法：查看竣工图及消防控制设备显示情况。

3.5.6  报警功能

要求：现场触发手动火灾报警按钮时，报警按钮应能输出火灾报警信号，同时报警按钮的确认灯应有可见指示，控制室消防控制设备应能收到火灾报警信号并显示其报警按钮部位。直到启动部件被手动复位，报警按钮方可恢复原状态。

检验方法：手动试验，观察手动报警按钮确认灯指示情况及控制室消防控制设备信号显示情况

3.6  火灾报警控制器（区域、集中、通用）

3.6.1  认证证书及检验报告

要求：火灾报警控制器必须是通过国家质量认证的产品，且有认证证书、年度检验

报告及出厂合格证，其型号规格应符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，查看认证证书、检验报告及出厂合格证等。

3.6.2  外观标识

要求：火灾报警控制器外观应无缺陷。在设备的明显部位应设有耐久性的铭牌标识，其内容清晰，设置牢固。

检验方法：目测。

3.6.3  控制器安装

3.6.3.1  柜式、琴台式控制器安装

DB21/T1204－2003

要求：火灾报警控制器落地安装时，其底边宜高出地坪0.1m~0.2m。设备面盘前操作距离：单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2m。设备面盘后的维修距离不宜小于1m。设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。

检验方法：目测，用钢卷尺测量。

      - 壁挂式控制器安装

要求：火灾报警控制器在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m~1.5m；靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m；正面操作距离不应小于1.2m。控制器应安装牢固，不得倾斜，当安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

检验方法：目测，用钢卷尺测量。

3.6.4  引入控制器导线或电缆要求

3.6.4.1  柜内配线

要求：配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠。

检验方法：目测。

3.6.4.2  导线编号

要求：电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易退色。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.6.4.3  接线根数

要求：端子板的每个接线端，其接线不得超过2根。

检验方法：目测。

      - 导线绑扎

要求：柜内导线应绑扎成束。电缆芯和导线应留有不小于200mm的余量。

检验方法：目测，并用钢卷尺测量。

3.6.4.5  进线管封堵

要求：导线引入线穿管后，在进线管处应封堵。

检验方法：目测。

3.6.5  电源连接方式

要求：火灾报警控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。DB21/T1204－2003

主电源应有明显标志。

检验方法：目测。

3.6.6  控制器接地

要求：火灾报警控制器接地应牢固可靠，并有明显标志。

检验方法：目测。

3.6.7  控制器基本功能

3.6.7.1  火灾报警功能

要求：火灾报警控制器能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，并予保持。

3.6.7.2  二次报警功能

要求：火灾报警控制器第一次发出报警信号后，可手动消除声报警信号，如再有火灾报警信号输入时，应能重新启动声报警信号，并显示报警部位。

3.6.7.3  消音复位功能

要求：火灾报警控制器处于火灾报警状态时，声报警信号能手动消除，光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除。火灾报警控制器应具有复位功能。

3.6.7.4  故障报警功能

要求：当火灾报警控制器内部，火灾报警控制器与火灾探测器、火灾报警控制器与传输火灾报警信号的部件间发生下述故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号：

- 火灾报警控制器与火灾探测器及传输火灾报警信号部件间的连接线断线、短路（短

路时发生火灾报警信号除外）；

- 火灾报警控制器与火灾探测器或连接其他部件间的连接线的接地，出现妨碍火灾

报警控制器正常工作的故障；

- 火灾报警控制器与位于远处的火灾显示盘间的连接线断线、短路；

- 火灾报警控制器主电源欠压；

e)  给备用电源充电的充电器与备用电源之间连接线断线、短路；

f)  备用电源与其负载之间连接线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不足以保证火灾报警控制器的正常工作；

g)  仅使用打印机作为记录火灾报警时间手段的火灾报警控制器的打印机连接线断DB21/T1204－2003

线、短路。

对于a)、b)、c)类故障应指示出部位，对d)、e)、f)、g)类故障应指示出类型。声故障信号应能手动消除（如消除后再来故障不能启动，应有消音指示），光故障信号在故障排出之前应能保持；故障期间，如非故障回路有火灾报警信号输入，火灾报警控制器应能发出火灾报警信号。

3.6.7.5  火灾优先功能

要求：当火灾和故障同时发生时，火灾报警信号应优先输入火灾报警控制器，发出声、光报警信号。

3.6.7.6  显示与记录功能

要求：火灾报警控制器应具有显示或记录火灾报警时间的计时装置。使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息。

3.6.7.7  自检功能

要求：火灾报警控制器应有本机自检功能。自检期间，如非自检回路有火灾报警信号输入，火灾报警控制器应能发出声、光火灾报警信号。

3.6.7.8  操作功能

要求：火灾报警控制器的操作功能应按表5的规定划分级别。

表5  火灾报警控制器操作级别

| 序 号 | 操 作 项 目 | I级 | II级 | III级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复位火灾报警控制器 | P | M | M |
| 2 | 消除外声、光指示设备声、光信号 | P | M | M |
| 3 | 消除火灾报警控制器的声信号 | O | M | M |
| 4 | 隔离火灾探测器或其他部件 | P | O | M |
| 5 | 隔离向火灾报警受理站传输信号通路 | P | O | M |
| 6 | 开、关火灾报警控制器 | P | M | M |
| 7 | 隔离受其控制的外接设备 | P | M | M |
| 8 | 调整计时装置 | P | M | M |
| 9 | 输入或更改数据 | P | O | M |
| 注：P－禁止，O－可选择，M－本级操作人员可操作。 |

DB21/T1204－2003

进入II、III级操作功能状态应采用钥匙、操作号码，用于进入III级操作功能状态的钥匙或操作号码可用于进入II级操作功能状态，但用于进入II级操作功能状态的钥匙或操作号码不能用于进入III级操作功能状态。

3.6.7.9  隔离（屏蔽）功能

要求：具有可隔离所连接部件功能的火灾报警控制器，应设有部件隔离状态光指示，并能查寻或显示被隔离部件的部位。

3.6.7.10  隔离器保护功能

要求：采用总线传输信号的火灾报警控制器，应在其总线上设有隔离器。当某一隔离器动作时，火灾报警控制器应能指示出被隔离的火灾探测器、手动报警按钮等部件的部位号。

3.6.7.11  最大负载稳定性

要求：当任一总线回路上有不小于10只火灾探测器同时处于火灾报警状态时，火灾

报警控制器仍能正常工作。

3.6.7.12  电压波动稳定性

要求：当交流电网供电电压变动幅度不超过额定电压（220V）的+10%、-15%，频率偏差不超过标准频率（50HZ）的±1%时，火灾报警控制器应能正常工作。

3.6.7.13  主、备电源转换

要求：火灾报警控制器应具有电源转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源的工作状态应有指示。主、备电源转换应不使火灾报警控制器发出火灾报警信号。

检验方法（3.6.7.1~3.6.7.13）：

- 接通电源，使被测试的火灾报警控制器处于正常监视状态，观察与其相连的火灾

探测器及其他部件是否处于正常工作状态。

- 使任一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾报警控制器声、光报警信号及计

时或打印情况。

- 使任一回路处于火灾报警状态，先手动消除声报警信号，然后使另一回路处于火

灾报警状态，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

- 在火灾报警控制器处于火灾报警状态时，首先撤销火灾报警回路输入的报警信

号，然后手动复位控制器，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

DB21/T1204－2003

- 使火灾报警控制器任一回路、电源或内部线路先处于故障状态，然后依次操作消

声和复位机构，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况及故障部位、故障类型指示情况。

- 火灾报警控制器处于故障状态时，先排除故障，然后操作手动复位机构（自动复

位的控制器不进行），观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

- 在火灾报警控制器显示某一部位处于故障状态时，使一非故障回路发出火灾报警

信号，观察并记录火灾报警控制器声、光报警情况。

- 使火灾报警信号和故障信号同时发生，观察并记录火灾报警控制器的声、光报警

情况。

- 操作火灾报警控制器的自检机构，观察并记录控制器声、光报警情况。

- 检查并记录火灾报警控制器操作功能级别划分情况。

- 对可隔离所连接部件的火灾报警控制器，操作相应机构，隔离某一部件，观察并

记录部件隔离光指示及部件隔离部位指示情况。

- 对采用总线传输信号的火灾报警控制器，使其总线某点处于短路故障状态，观察

并记录隔离器动作情况及被隔离部件部位指示情况。

- 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于报警状态，检查火灾报警

控制器的最大负载功能。

n) 接通试验装置电源，调节调压器，使火灾报警控制器输入电压分别为额定工作电压（220V），额定工作电压降低15%（187V）和升高10%（242V），观察并记录火灾报警控制器工作情况。并使系统最远点（最不利处的）火灾探测器或手动火灾报警按钮等发出火灾报警信号及故障信号，观察并记录控制器声、光报警情况。

- 将主电源先断电，然后恢复正常，观察并记录主电源和备用电源转换情况及电源

指示灯变化情况。并在备用电源状态下重复本规程3.6.7.11项检查。

3.7  火灾显示盘

3.7.1  检验报告

要求：火灾显示盘应是经国家消防产品质量监督检验部门检验合格的产品，有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证，其型号规格应符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，查看检验报告、出厂合格证等。

    - 外观标识

DB21/T1204－2003

要求：火灾显示盘外观应无缺陷。在显示盘明显部位应设有耐久性铭牌标识，其内容清晰，设置牢固。

检验方法：目测。

3.7.3  设置与安装

要求：火灾显示盘宜设置在走廊或经常有人值班的场所。火灾显示盘应安装牢固可靠，不得倾斜，其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。且符合火灾报警控制器的安装要求。

检验方法：目测、手试，用钢卷尺测量。

3.7.4  基本功能

3.7.4.1  火灾报警功能

要求：火灾显示盘应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信

号，指示火灾发生部位，并予保持。

3.7.4.2  二次报警功能

要求：当火灾显示盘第一次报警时，可手动消除声报警信号，如再次有火灾报警信号输入时，应能重新启动声报警信号，并显示报警部位。

3.7.4.3  消音复位功能

要求：火灾显示盘处于火灾报警状态时，光报警信号在火灾报警控制器复位之前不能手动消除，声报警信号应能手动消除，并有消音指示。

      - 故障报警功能

要求：对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，有下列情形之一时，火灾显示盘应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号，并指示故障类型：

- 主电源断电；

- 给备用电源充电的充电器与备用电源之间的连接线断线、短路；

- 备用电源与其负载之间的连接线断线、短路或由备用电源单独供电时其电压不足

以保障火灾显示盘正常工作。

声故障信号应能手动消除并有消音指示，光故障信号在故障排除之前应保持。故障期间，如有火灾报警信号输入，火灾显示盘应能发出火灾报警信号。

3.7.4.5  电源转换功能

要求：对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘应具有电源转换功能。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源；主、备电源的工作状态DB21/T1204－2003

应有指示，主、备电源的转换应不使火灾显示盘发出火灾报警信号。

3.7.4.6  操作功能

要求：火灾显示盘的操作功能应按表6的规定划分级别。

表6  火灾显示盘操作级别

| 序 号 | 操 作 项 目 | I级 | II级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消除火灾显示盘的声信号 | O | M |
| 2 | 开、关火灾显示盘 | P | M |
| 3 | 复位火灾显示盘 | P | M |
| 4 | 调整计时装置 | P | M |
| 注：P－禁止，O－可选择，M－本级操作人员可操作。进入II级工作状态应采用钥匙或操作码。 |

检验方法（3.7.4.1~3.7.4.6）：

- 将火灾显示盘和相应的火灾报警控制器连接，接通电源，使火灾显示盘处于正常

监视状态。

- 使任一回路处于火灾报警状态，观察并记录火灾显示盘声、光报警情况，有计时

装置的观察并记录计时情况。

- 使任一回路处于火灾报警状态，先手动消除声报警信号，然后使另一回路处于火

灾报警状态，观察并记录火灾显示盘声、光报警情况。

- 在火灾显示盘处于火灾报警状态时，首先撤销输入的火灾报警信号，然后手动复

位火灾显示盘，观察并记录火灾显示盘动作情况。

- 对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，分别使其处于本规程4.7.4.4的三种故障

状态，然后依次操作手动消音和复位机构，观察并记录火灾显示盘声、光情况及故障类型指示情况。

- 在火灾显示盘处于故障状态时，先排除故障，然后操作手动复位机构（自动复位

的不进行），观察并记录火灾显示盘声、光报警情况。

- 在火灾显示盘处于故障状态时，使一回路处于火灾报警状态，观察并记录显示盘

声、光信号情况。

- 对非火灾报警控制器供电的火灾显示盘，将主电源断电，然后恢复正常，观察并

DB21/T1204－2003

记录主电源和备用电源转换情况及电源指示灯变化情况。

i)  检查并记录火灾显示盘操作功能级别划分情况。

3.8  火灾应急广播

3.8.1  扬声器

3.8.1.1  设置

要求：民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所，其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离应不大于12.5m。

检验方法：查阅设计资料，目测，用钢卷尺测量。

      - 功率

要求：每个扬声器的功率不得小于3W。客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于

1.0W。

检验方法：查看扬声器产品标志及有关资料。

      - 声压级

要求：在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

检验方法：在播放范围内最远点用声级计测量扬声器的声压级。

    - 应急广播功能

3.8.2.1  强行切换

要求：发生火灾时，在消防控制室能将着火层及相邻层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

检验方法：在正常公共广播时，在消防控制室手动启动消防控制设备上着火层及相邻层的火灾应急广播装置（或遥控开启公共广播系统），观察着火层及相邻层的扬声器和公共广播是否转入火灾应急广播状态。

      - 选层广播

要求：二层以上的楼房发生火灾，消防控制室应先接通着火层及相邻的上下层的应急广播；首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层的应急广播；地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层的应急广播；含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及相邻的防火分区的应急广播。

DB21/T1204－2003

检验方法：在一楼层模拟火灾报警信号，在消防控制室手动启动消防控制设备上火灾

应急广播装置（或遥控开启公共广播系统）观察本层及相邻层是否播放火灾应急广播。

      - 控制室监控

要求：消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态，并应具有遥控扩音机和采用传声器播音的功能。

检验方法：模拟火灾报警信号，观察火灾应急广播是否投入工作。如广播扩音装置不是装在消防控制室内，不论采用哪种遥控播音方式，消防控制室都应能用话筒直接播音和遥控扩音机的开、关，以自动或手动方式控制相应分区播送火灾应急广播，并且能在消防控制室监视扩音机的工作状态。

      - 床头柜应急广播

要求：床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时，应有火灾应急广播功能。

检验方法：在控制室消防控制设备上手动启动火灾应急广播（或遥控开启公共广播系统），观察床头柜音乐广播装置是否播放火灾应急广播。

    - 备用扩音机

要求：火灾应急广播应设置备用扩音机，备用扩音机容量不应小于火灾时需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量是总和的1.5倍。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.9  火灾警报装置

3.9.1  设置位置

要求：未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统，应设置火灾警报装置。每个防火分区（楼层）至少应设置一个火灾警报装置，其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。

当一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时，应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位，设置识别着火楼层的灯光显示装置（火灾光警报

器）。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.9.2  控制方式

要求：控制室消防控制设备应设置火灾警报装置的自动或手动控制装置。当接到火灾报警信号后，消防控制设备应能自动或手动启动火灾警报装置，发出声、光报警信号。

检验方法：使消防控制设备处于自动状态，在一楼层模拟火灾报警信号，观察火灾

DB21/T1204－2003

警报装置是否发出声、光报警信号。手动启动消防控制设备上的火灾警报装置，观察火灾警报装置是否发出声、光报警信号。

3.9.3  控制程序

要求：二层及以上的楼房发生火灾，消防控制室应先接通着火层及其相邻的上下层的警报装置；首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层的警报装置；地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层的警报装置；含多个防火分区的单层建筑，应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区的警报装置。

检验方法：在一楼层模拟火灾报警信号，查看本层及相邻层的火灾报警装置是否发出声、光报警信号。

3.9.4  警报声压级

要求：在环境噪音大于60dB的场所设置火灾警报装置时，其警报器的声压级应高于背景噪音15dB。

检验方法：在环境噪音最大处，用声级计测量其火灾警报装置的声压级。

3.10  消防专用电话

3.10.1  电话总机

要求：消防控制室应设置消防专用电话总机，且宜选择共电式电话总机或对讲通信电话设备，且应有明显标志。

检验方法：目测，并与消防电话分机、电话塞孔进行通话试验，语音应清晰。

3.10.2  电话分机

要求：消防水泵房、备用发电机房、配电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设消防电话分机；灭火控制系统操作装置处或控制室应设消防电话分机；企业消防站、消防值班室、总调度室应设消防电话分机。设置消防电话分机处应有明显标志。

检验方法：目测，并与消防控制室消防电话总机进行通话试验，语音应清晰。

3.10.3  电话塞孔

要求：设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等处宜设置电话塞孔；特级保护对象的各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话塞孔。电话塞孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。设置电话塞孔处应有明显标志。

检验方法：目测，用钢卷尺测量，并消防与控制室消防电话总机进行通话试验，语音DB21/T1204－2003

应清晰。

3.10.4  外线电话

要求：消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。

检验方法：目测，并与“119”进行通话试验，语音应清晰。

3.11  消防电梯

3.11.1  设置

要求：消防电梯设置数量及设置部位应符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.11.2  专用按钮

要求：消防电梯首层应设供消防队员专用的操作按钮。

检验方法：目测，手动启动操作按钮，观察电梯是否正常运行。

3.11.3  专用电话

要求：消防电梯桥厢内应设专用电话。

检验方法：目测，并与消防控制室进行通话试验。

3.11.4  运行时间

要求：消防电梯从首层到顶层的运行时间不应超过60s。

检验方法：手动启动操作按钮，用秒表测试电梯运行时间。

3.11.5  挡水设施

要求：消防电梯间前室门口宜设挡水设施，且符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.11.6  排水设施

要求：消防电梯的井底应设排水设施，排水井容量不应小于2.00 m³，排水泵的排水量不应小于10L/s。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.11.7  控制功能

3.11.7.1  自动启动

要求：控制室消防控制设备处于自动状态时，接收到火灾报警信号后应能输出控制

消防电梯和常用电梯自动降至首层的信号，并接收反馈信号，显示其动作状态。

检验方法：模拟火灾报警信号，观察消防电梯和常用电梯动作情况及控制室消防控制DB21/T1204－2003

设备信号反馈情况。

3.11.7.2  远程启动

要求：消防控制室在确认火灾后，应能控制消防电梯和常用电梯自动停于首层，并接收其反馈信号。

检验方法：在消防控制设备上手动启动消防电梯控制装置，观察消防电梯和常用电梯动作情况及信号反馈情况。

3.11.7.3  现场启动

要求：在建筑物首层手动启动消防电梯专用操作按钮，消防电梯运行正常。当消防电梯升至最高层（或其他层）时，在首层手动操作消防电梯下降按钮，消防电梯可直接降至首层，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

检验方法：现场手动试验，观察消防电梯动作情况和控制室消防控制设备信号反馈情况。

3.11.8  电源自动切换

要求：高层建筑消防电梯的供电，应在最末一级配电箱处（消防电梯机房）设置主、备电源自动切换装置，且配电箱应有明显标志。

检验方法：查阅设计资料，目测，手动试验。

3.12   消防联动控制设备

3.12.1  认证证书及检验报告

要求：消防联动控制设备必须是通过国家质量认证的产品，且有认证证书、年度检验报告及出厂合格证，其型号规格应符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，查看产品认证证书、检验报告及出厂合格证。

3.12.2  外观标识

要求：消防联动控制设备外观应无缺陷。在设备的明显部位应设有耐久性铭牌标识，其内容清晰，设置牢固。

检验方法：目测。

3.12.3  安装

要求：消防联动控制设备的安装应满足本规程3.6.3条规定，且符合设计要求。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.12.4  基本功能

DB21/T1204－2003

3.12.4.1  火灾报警功能

要求：消防联动控制设备能直接或间接地接收来自火灾报警控制器或火灾触发器件的相关火灾报警信号，并发出声、光报警信号。

3.12.4.2  消音复位功能

要求：消防联动控制设备处于火灾报警状态时，声报警信号能手动消除，光报警信号在消防联动控制设备复位前应予保持。消防联动控制设备应能手动复位。

3.12.4.3  故障报警功能

要求：当消防联动控制设备发生下述故障时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

- 与火灾报警控制器或火灾触发器件之间的连接线断路（断路报火警除外）；

- 与输入/输出模块间的连线断路、短路；

- 消防联动控制设备主电源欠压；

- 给消防联动控制设备备用电源充电的充电器与备用电源之间的连接线断路、短

路；

- 消防联动控制设备与为其供电的备用电源之间的连接线断路、短路；

- 在备用电源单独供电时，其电压不足以保证消防联动控制设备正常工作时。

对于a)、b)类故障，应能指示出部位，对于c)、d)、e)、f)类故障应能指示出类型。声故障信号应能手动消除并有消音指示，当有新故障信号时，声故障信号应能再次启动；光故障信号在故障排除之前应能保持。故障期间，非故障回路的正常工作应不受影响。

3.12.4.4  显示及控制功能

3.12.4.4.1  显示报警部位

要求：消防联动控制设备应能显示火灾报警、故障报警部位。

        - 显示电源工作状态

要求：消防联动控制设备应能显示系统供电电源的工作状态。

        - 控制电源

要求：输出切断火灾发生区域的正常供电电源、接通消防电源的控制信号。

        - 控制室内消火栓系统

要求：输出能控制室内消火栓系统消防水泵的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。应能显示启泵按钮所处的位置。

DB21/T1204－2003

        - 控制自动喷水灭火系统

要求：输出能控制自动喷水和水喷雾系统的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。应能显示水流指示器、报警阀以及其他有关阀门的所处状态。

        - 控制气体灭火系统

要求：能在管网气体灭火系统的报警、喷洒各阶段发出相应的声、光警报信号，声信

号能手动消除，并显示其状态；在延时阶段应能输出关闭防火门、窗，停止空调通风系统，关闭有关部位的防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 控制泡沫灭火系统

要求：输出能控制泡沫灭火系统的泡沫泵和消防水泵的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 控制干粉灭火系统

要求：输出能控制干粉灭火系统的启动和停止的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 控制防火卷帘系统

要求：输出能控制防火卷帘门的半降、全降的控制信号，接收反馈信号并显示其

状态。

        - 控制防火门系统

要求：输出能控制平开防火门关闭的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 控制空调通风系统

要求：输出能停止有关部位的空调通风、关闭电动防火阀的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 控制防烟排烟系统

要求：输出能启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 控制电梯

要求：输出能控制常用电梯使其自动降至首层的控制信号，接收反馈信号并显示其状态。

        - 启动火灾应急广播

要求：输出能使受其控制的火灾应急广播投入工作的控制信号。

DB21/T1204－2003

        - 启动应急照明及疏散指示标志

要求：输出能使受其控制的应急照明及疏散指示标志投入工作的控制信号。

3.12.4.4.16  启动火灾警报装置。

要求：输出能使受其控制的警报装置投入工作的控制信号。

3.12.4.5  手动或自动操作方式

要求：消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成4.12.3.4条所规定的各项功能，能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中，手动插入操作优先。处于手动操作方式时，如要进行操作，必须用密码或钥匙才能进行操作。

3.12.4.6  单路受控设备的手动控制

要求：消防联动控制设备应具有对单路受控设备的手动控制的功能。

3.12.4.7  显示与记录功能

要求：消防联动控制设备应具有显示或记录火灾报警和受控设备动作时间的功能。仅使用打印机记录时间时，还应打印出月、日、时、分等信息。

3.12.4.8  自检功能

要求：消防联动控制设备应能对本机及其面板上的所有指示灯、显示器进行功能检

查。

3.12.4.9  隔离（屏蔽）功能

要求：具有可隔离所控制设备功能的消防联动控制设备，在隔离操作完成2s内，应有隔离指示并能查看和显示被隔离的部位，当恢复被隔离的设备时，在恢复隔离操作20s内应能使被恢复的设备处于正常状态。

3.12.4.10  总线隔离器设置

要求：消防联动控制设备采用总线控制方式时，应设有总线隔离器。当隔离器动作时，被隔离保护的输入/输出模块不应超过32个。

3.12.4.11  最大负载稳定性

要求：消防联动控制设备所连接的输入/输出模块的数量不超过50个时，所有模块均处于动作状态，或消防联动控制设备所连接的输入/输出模块的数量超过50个时，20％的模块（但不少于50个）处于动作状态时，主电源容量应能保证消防联动控制设备仍能正常工作。

3.12.4.12  电压波动稳定性

DB21/T1204－2003

要求：当交流电网供电电压变动幅度不超过额定电压（220V）的+10%、-15%，频率偏差不超过标准频率（50HZ）±1%时，消防联动控制设备应能正常工作。

3.12.4.13  主、备电源转换

要求：消防联动控制设备应具有主、备电源转换功能。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；当主电源恢复时，能自动转换到主电源。主、备电源应有工作状态指示。

检验方法（3.12.4.1-3.12.4.13）：

a) 检查消防联动控制设备（以下简称联动设备）与火灾报警控制器、火灾触发器件（火灾探测器或手动火灾报警按钮，下同）、受其控制的消防设备是否相连，是否处于正常的监视状态。

b) 使火灾报警控制器或任一火灾触发器件处于火灾报警状态，并向联动设备传输火灾报警信号，观察并记录联动设备声、光报警情况和受控制的消防设备所处状态的显示情

况。

对于直接控制消防设备启动、停止、运转的联动设备，要分别检测联动设备的输出信号。

对于通过所连接的控制部件间接控制消防设备启动、停止、运转的联动设备，要分别检测所连接部件的输出信号。

对于要求反映运行状态的消防设备，要观察联动设备对其运行状态的显示情况。

c) 在联动设备处于火灾报警状态时，首先撤销输入的火灾报警信号，然后使联动设备手动复位，观察并记录联动设备声、光报警信号情况。

- 使联动设备的任一受控制的消防设备、火灾触发器件、连接部件、电源或内部线

路先处于故障状态，然后依次操作手动消音和复位机构，观察并记录联动设备声、光报警情况及故障部位、故障类型指示情况。

e) 在联动设备处于故障状态时，在故障排除之前和之后，操作手动复位机构（自动复位的不进行），观察并记录联动设备声、光报警情况。

f) 在联动设备处于故障状态时，使非故障回路处于火灾报警状态，记录联动设备声、

光报警情况及非故障的受控制的消防设备的启动情况。

g) 检查联动设备手动操作功能。

h) 操作联动设备自检机构，观察并记录联动设备声、光报警情况和指示灯、显示器所处状态。

DB21/T1204－2003

i) 对可隔离所连接部件和控制设备的联动设备，操作相应机构，隔离某一部件，观察并记录部件隔离光指示及部件隔离部位指示情况。

j) 对采用总线传输信号的联动设备，使其总线某点处于短路故障状态，观察并记录隔离器动作及被隔离部件指示情况。

k) 使至少50个输入/输出模块同时处于动作状态（模块少于50个时，使所有模块动作），检查联动设备的最大负载功能。

l) 接通试验装置，调节调压器，使联动设备输入电压分别为额定工作电压（220V）、额定工作电压降低15%（187V）和升高10%（242V），观察并记录联动设备工作情况。并使系统最远点（最不利处）的火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号及故障信号，观察并记录联动设备声、光报警情况。

m) 使主电源断电，然后恢复正常，观察并记录主电源和备用电源转换情况及电源指示灯变化情况。

n) 使主电源转换到备用电源，重复3.12.4.11项检查。

3.13  消防控制室

3.13.1  设置与标志

要求：独立设置的消防控制室，其耐火等级不应低于二级。附设在建筑物内的消防控制室宜设在首层或地下一层，且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开，并应设直通室外的安全出口。人防工程的消防控制室应设置在地下一层，并应邻近直接通向地面的安全出口；消防控制室可设置在值班室、变配电室等房间内；当地面建筑设有消防控制室时，可与地面建筑消防控制室合用。

消防控制室周围不应布置电磁干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房。

消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.13.2  送、回风管处置

要求：消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

检验方法：查阅设计资料，目测。

3.13.3  消防专用电话

要求：消防控制室应设置消防电话总机，且宜选择供电式电话总机或对讲通信电话设DB21/T1204－2003

备。

检验方法：目测，与电话分机、电话插孔进行通话试验。

3.13.4  火灾应急照明

要求：消防控制室内应设置火灾应急照明灯具，其照度应保证正常照明的照度。

检验方法：目测，用照度计测量其照度。

3.13.5  手动控制装置

要求：消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。其手动控制装置应经国家消防产品质量监督检验部门检验合格，并有检验报告。

检验方法：查阅设计资料，查看检验报告，目测。

3.13.6  自动切换装置

要求：高层建筑消防控制室的消防控制设备的供电，应在最末一级配电箱处（消防控制室内）设置主、备电源自动切换装置。其配电箱应有明显标志。

检验方法：查阅设计资料，目测。

    - 保护对象平面图

要求：消防控制室应设有显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图、模拟图等设施。

3.13.8  显示水池、水箱水位

要求：消防控制室宜设置显示消防水池、消防水箱水位的装置。

检验方法：查阅设计资料，目测。

4 检验规则

4.1  本规则适用于建筑工程火灾自动报警系统竣工验收检验。

4.2  抽样比列、数量。

4.2.1  消防用电设备主、备电源的自动切换装置，应进行1~2次切换试验。

4.2.2  火灾报警控制器和消防联动控制设备应按实际安装数量全部进行检验。

火灾显示盘（区域显示器）实际安装数量在5台以下者，全部检验；实际安装数量在6~10台者，抽检5台；实际安装数量超过10台者，按实际安装数量30％~50％的比例

抽检，但不少于5台。

DB21/T1204－2003

4.2.3  火灾探测器（包括手动报警按钮）实际安装数量在100只以下者，抽检20只（每

个回路都应进行抽检）；实际安装数量超过100只，每个回路按实际安装数量10％~20％的比例抽检，但抽检总数不应少于20只。

4.2.4  消防电梯应进行1~2次手动控制和自动控制功能检验，非消防电梯应进行1~2次自动返回首层功能检验。

4.2.5  火灾应急广播设备、火灾警报装置应按实际安装数量10％~20％的比例抽检。

4.2.6  消防控制室与所设的对讲电话分机进行1~2次通话试验；消防控制室的外线电话与“119”进行1~2次通话试验；电话插孔按实际安装数量的10％~20％进行通话试验。

4.2.7  其他项目按本规程规定进行检验。

4.3  抽样方法

按上述规定抽样时，应在系统中分区、分楼层随机抽样。

4.4  评定规则

按本规程规定的检验项目检验，系统控制功能应正常；所检项目中如有不合格项，允

许施工单位现场或限期修复或更换，并对不合格项进行复检。复检项目如有抽样比例要求，应进行加倍检验。